ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Ковриги Антона Євгенійовича

на тему «Створення методів тривимірного моделювання теплового стану апаратів щіткотримачів електричних генераторів для забезпечення підвищення потужності основних агрегатів»,

представлену на здобуття ступеня доктора філософії

в галузі знань 13 Механічна інженерія

за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Актуальність теми дисертації.

Одним із ключових факторів що забезпечують надійність та довговічність експлуатації електрогенераторів є відповідність теплового стану його елементів при експлуатації. При збільшенні електричної потужності генератора є суттєвий ризик перевищення рівня температур окремих вузлів та деталей рекомендованих значень. Саме тому достовірне моделювання теплового стану елементів електрогенератора є актуальною задачею з наукової та практичної точок зору, оскільки дозволяє обґрунтувати можливість підвищення потужності основних агрегатів.

Використання тривимірних підходів вирішення вентиляційних задач та моделювання теплового стану дозволяє більш точно враховувати розподіл температури по об’єму машини. Точний розрахунок теплових процесів має важливе практичне значення на всіх етапах проектування генераторів. Зокрема це дає можливість визначити елементи конструкції, що мають значні запаси по температурам. Такий підхід відкриває додаткові можливості для оптимізації та вдосконалення конструкцій, підвищення їх надійності та зниження маси.

Оцінка обґрунтованості наукових результатів дисертації, їх достовірності та новизни.

У дисертаційній роботі вирішується важлива науково-технічна проблема, що полягає у розробці методів дослідження гідродинамічного та теплового стану турбогенератора при роботі на номінальних та змінних режимах із вирішенням сукупності задач руху охолоджуючого середовища та теплопровідності у тривимірній постановці із використанням методу скінчених елементів.

Вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач здійснювалось з використанням загальних положень масопереносу, теплопровідності та теорії коливань. В роботі застосовано методи дискретизації розв’язувальних співвідношень, числові дослідження тривимірних моделей, метод декомпозиції Рейнольдса для вирішення проблем турбулентності.

Узгодження отриманих результатів підтверджує адекватність запропонованих методів та результатів досліджень, що були отримані аналітичним шляхом та засобами твердотільного моделювання. Точність отриманих в роботі результатів і висновків забезпечується математичним моделюванням без спрощень та без використання умов симетрії. Отримані результати математичного моделювання теплового стану деталей генератора задовільно узгоджуються з даними експериментальних і теоретичних досліджень інших авторів.

Результати дисертаційної роботи використано на АТ "Українські енергетичні машини" при проєктуванні нових та реконструкції існуючих турбогенераторів великої потужності: ТГВ-215-2ПТ3 потужністю 215 МВт, ТГВ-325-2АУ3 потужністю 325 МВт, ТГВ-210-2МУ3 потужністю 210 МВт. Окрім цього, результати роботи впроваджено у навчальний процес кафедри аерогідродинаміки Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут". Для вказаних вище фактів, наявні відповідні акти-впровадження.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в наступному:

1. Розвинуті існуючі інженерні методи визначення теплового стану на основі класичної аеродинамічної теорії та теорії теплопередачі в двовимірній постановці в частині удосконалення точності розподілу температурного поля на основі ретельного математичного моделювання конструкції.

2. Створений новий метод розрахунку теплового стану елементів конструкції турбогенераторів із вирішенням сукупності задач руху газу та теплопровідності у тривимірній постановці із використанням методу скінчених елементів.

3. Вдосконалено алгоритм завдання граничних умов для тривимірних моделей конструктивних компонентів енергетичного обладнання в частині детального опису теплових втрат з врахуванням пари тертя вал-щітки, вентиляційних та омічних втрат, включаючи основні та додаткові.

4. Вдосконалено алгоритм та методику проведення тестових випробувань в частин більш точного визначення теплових полів, що обумовлюються використанням сучасних статистичних методів та нових систем термоконтролю.

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому:

1. Створено методику розрахунку температурного стану вузлів турбогенераторів та аналогічного енергетичного обладнання, використання якої забезпечує надійну експлуатацію турбогенераторів у всіх допустимих режимах роботи протягом не менше 27 000 годин. Методика базується на розроблених в роботі методах тривимірного моделювання.

2. Надане обґрунтування використання систем фільтрації повітря в корпусі щіткотримача, з забезпеченням нормального теплового стану.

3. Встановлені закономірності розподілу температурного поля у вузлах та елементах конструкцій статорів турбогенераторів та аналогічного енергетичного обладнання під дією теплових втрат різного походження. Надане обґрунтування можливості встановлення додаткових фільтрів в конструкції щітково-контактного апарату турбогенератора з забезпеченням його надійної роботи у всіх режимах.

Наукові дослідження були виконані здобувачем в Національному аерокосмічному університеті "Харківський авіаційний інститут" під керівництвом завідувача кафедри аерогідродинаміки, доктора технічних наук, доцента Третяка Олексія Володимировича. Робота проводилася відповідно до "Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.", що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 605-р. від 18.08.2017 р., та "Енергетичної стратегії України на період до 2050 р.", що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 373-р від 21 квітня 2023 р.

Отже, в дисертаційній роботі поставлене наукове завдання щодо моделювання теплового стану елементів електрогенератора виконано повністю, здобувач повною мірою оволодів методологією наукової діяльності.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність та дотримання принципів академічної доброчесності.

За своїм змістом дисертаційна робота здобувача Ковриги Антона Євгенійовича відповідає Стандарту вищої освіти зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та напрямкам досліджень відповідно до освітньо-наукової програми «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», про що свідчить висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ковриги А. Є., наданий кафедрою аерогідродинаміки Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут".

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею і свідчить про наявність особистого внеску здобувача у науковий напрям оцінки теплового та вібраційного стану елементів конструкції електрогенератора.

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не виявлено. Використання в тексті результатів інших вчених супроводжується відповідними посиланнями, посилання на літературні джерела коректні. Усі результати, які винесено автором на захист, отримані самостійно і містяться в опублікованих роботах. У роботах, що опубліковані у співавторстві, використані тільки ті ідеї, положення та розрахунки, які є результатом особистих наукових пошуків.

Мова та стиль викладення результатів.

Дисертаційна робота написана українською мовою, логічно структурована та доступно викладена. Основний текст підготовлено якісною технічною мовою, з використанням професійної термінології. Наукова робота достатньо забезпечена рисунками та таблицями.

Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків та додатків. Список використаної літератури наводиться після вступу та кожного розділу.

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми запропонованого дослідження, сформульовано мету та основні задачі, підкреслено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, вказано особистий внесок здобувача та наведено апробацію результатів.

У першому розділі автором оглянуто вплив системи охолодження турбогенератора на його габаритно-вагові показники та тепловий стан. Зазначені конструктивні особливості основних вузлів турбогенератора, які забезпечують циркуляцію охолоджуючих речовин та умови відведення температури від активних частин для забезпечення вимог нормативно-технічної документації до умов експлуатації турбогенератора

В другому розділі представлено математичну модель розрахунку вентиляційної системи з використанням аналогії гідравлічних та електричних ланцюгів. Розглянуто основні принципи розрахунків системи охолодження у тривимірній постановці з використанням методу скінчених об’ємів на основі чисельного вирішення рівняння Нав'є-Стокса, усередненого за Рейнольдсом.

Третій розділ присвячено розрахунку теплового стану щітково-контактного апарату турбогенераторів аналітичним методом та у тривимірній постановці на основі попередньо виконаного моделювання розрахункових вузлів. Визначений розподіл потоків та термодинамічні параметри охолоджуючого повітря та тепловий стан струмопровідних частин щітковоконтактного апарату з встановленими фільтрами в системі охолодження.

У четвертому розділі представлені методи випробувань турбогенератора, що проводяться для оцінки фактичних запасів температур активних частин турбогенератора відносно граничних значень. Надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи охолодження, оцінено наявні резерви для можливого підвищення потужності турбогенератора. Показано, що порушення в системі охолодження можуть негативно вплинути на експлуатаційні характеристики турбогенератора, особливо в літній період роботи з максимальними температурами охолоджуючих середовищ.

Загальні висновки висвітлюють основні отримані наукові результати, а також містять рекомендації щодо їх практичного застосування.

У додатках наведено перелік наукових публікацій здобувача за темою дисертації, акт впровадження результатів на АТ "Українські енергетичні машини", а також акт впровадження результатів роботи в науково-методичний процес кафедри аерогідродинаміки Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут".

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації».

Оприлюднення результатів дисертаційної роботи.

Наукові результати дисертації висвітлені у 8 наукових публікаціях здобувача, серед яких: 2 статті у виданнях, що реферуються в базі даних Scopus, 1 стаття у науковому фаховому виданні України, 3 тези доповідей на міжнародних конференціях, 1 монографія та 1 патент на корисну модель.

Публікації Ковриги Антона Євгенійовича мають високий науковий рівень, проходили рецензування та перевірку на унікальність згідно з умовами видавництва. Особистий внесок здобувача до поданих наукових публікацій є вагомим. Публікації охоплюють усі основні результати дисертаційного дослідження.

Таким чином, наукові результати описані в дисертаційній роботі повністю висвітлені у наукових публікаціях здобувача.

Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи.

1. В розділі 1 представлено детальний огляд систем охолодження турбогенераторів. Даний розділ доцільно розширити оглядом наукових публікацій щодо сучасних підходів до дослідження теплового стану відповідальних елементів електрогенераторів.

2. В розділі 2.3.4 наводиться критичне значення числа Рейнольдса Re = 104 при якому проявляється турбулентний потік. Дане твердження справедливе для задач течії в каналах. В задачах обтікання тіл, які теж мають місце в електрогенераторах, ламінарний потік може зберігатись і при більших числах Рейнольдса.

3. З рівняння подібності (3.10) не зрозуміло, чи закладено в коефіцієнт 0,46 значення Pr0,33, яке при розрахунках для повітря дасть зменшення коефіцієнта тепловіддачі на 11 %.

4. На рис. 3.10, 3.12 незрозуміла розмірність колової величини що представлена по осі абсцис.

5. На с. 121 вказано, що експлуатація генератора при температурі води на вході в газоохолоджувач на рівні 7-8 °С є недопустимою. З тексту незрозуміло чим небезпечна експлуатація при температурі охолоджуючої води менше 12 °С.

Важливо відмітити, що висловлені зауваження не є визначальними і не зменшують загальну наукову новизну та практичну значимість результатів та не впливають на позитивну оцінку дисертаційної роботи.

Висновок про дисертаційну роботу.

Вважаю,  що  дисертаційна  робота  здобувача ступеня доктора філософії Ковриги Антона Євгенійовича на тему «Створення методів тривимірного моделювання теплового стану апаратів щіткотримачів електричних генераторів для забезпечення підвищення потужності основних агрегатів» виконана на високому науковому рівні, не порушує принципів академічної доброчесності та є закінченим науковим дослідженням, сукупність теоретичних та практичних результатів якого розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для галузі знань 13 Механічна інженерія. Дисертаційна робота за актуальністю, практичною цінністю та науковою новизною повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, що передбачені в п. 6-9 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44.

Здобувач Коврига Антон Євгенійович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка.

Офіційний опонент:

доцент кафедри теплової та

альтернативної енергетики

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

кандидат техн. наук, доцент						Віталій ПЕШКО

«12» червня 2025 року